# 重庆医科大学附属康复医院

# 配电设备维护保养服务需求

# 一、项目概况

对重庆医科大学附属康复医院（大渡口院区一期）配电设备进行维护保养，包含全院（一期）高低压配电设备维护保养和预防性试验，操作工具的检测，对医院工作人员的培训和日常巡查等工作。

高低压配电系统设备清单如下(包含但不限于）：

| 设备名称 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 510KW柴油发电机组 | 套 | 1 |
| 干式变压器SCB13-1250/10-1250kVA | 台 | 2 |
| 干式变压器SCB13-630KVA | 台 | 2 |
| 中置式进线柜 | 台 | 2 |
| 专用计量柜 | 台 | 2 |
| 母线PT柜 | 台 | 2 |
| 中置式出线柜 | 台 | 2 |
| 中置式隔离柜 | 台 | 1 |
| 分段联络断路器柜 | 台 | 1 |
| 低压双电源切换柜 | 台 | 1 |
| 高压出线柜 | 台 | 2 |
| 低压出线柜 | 台 | 14 |
| 低压电容补偿柜 | 台 | 4 |
| 低压开关柜 | 台 | 9 |
| 特殊保护装置 变压器 | 套 | 2 |
| 特殊保护装置 柴油发电机 | 套 | 1 |
| 电容调试1KV以下 | 组 | 1 |
| 室外箱式变压器10KV | 组 | 1 |
| ....... | ..... | ..... |

# 二、服务地点

重庆市大渡口区钢城大道南段260号重庆医科大学附属康复医院（大渡口院区）

# 三、资格条件

（一）一般资格条件：

1.在中国境内注册，具备独立法人资格，具有有效的法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书。

2.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

5.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

（二）特定资格条件

1.具备在有效期内的安全生产许可证。

2.具备承装（修、试）电力设施许可证：承装类三级、承修类三级、承试类三级及以上资质。

3.具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质。

注：以上所有证明材料的复印件须加盖供应商公章，原件备查。

# 四、服务需求

（一）巡检服务

每月对高低压配电室、柴油发电机室和各楼层电井进行2次巡检，且巡检工作人员不低于二人，其中一人为主要负责人，严格遵循GB31989标准中的巡视规定执行，实时对巡视检查结果进行记录，巡查记录交配电室管理负责人。巡查工作中涉及到的零部件更换，单价在1000元以下（含1000元）零配件的更换由供应商承担。

需根据高低压配电系统设备明细，列明巡检内容和巡检标准，格式不限；

（二）高低压配电设备预防性试验及维护保养

1.配电室设备定期清扫检修服务

每年为配电室内的配电设备提供两次清扫除尘检修服务，一次深度除尘检修服务在3月至4月，夏季用电高峰来临前停电进行；一次清扫除尘检修服务在10月带电进行。

需列明具体服务内容，格式不限；

2.绝缘工具检测服务

按国家要求对配电室内绝缘靴、绝缘手套、高压验电器等安全工具进行定期检测，出具检测报告。

需列明具体服务内容，注明检测周期，格式不限；

3.配电室预防性试验

严格按照电力设备预试规程《电力设备预防性试验规程》DL/T596-2021，每年至少一次进行电力设备的预防性试验，并出具供电公司认可的预防性试验报告，对检测发现的隐患提出合理化建议及处理意见。

需制定预防性试验方案或项目详单，格式不限；

高压预试及维护保养工作中涉及到的零部件更换，单价在1000元以下（含1000元）的零配件的更换由供应商承担。

（三）停电检修，每年至少一次停电检修，对电气设备进行维护保养，并出具维护保养记录提交给院方，停电检修内容包含但不限于：孔洞封堵、检测操作机构及回路、紧固螺栓、触头涂导电膏等等，以提高设备生命周期，保障供电的可靠性。

（四）应急抢修及双电源切换保障服务

1.故障抢修及切换保障服务

服务期内，当医院出现无法立即恢复供电的电气故障时，1小时内到达现场，开展故障抢修。

2.如遇计划性停电双电源切换情况，根据供电部门下发的停电时间，提前派出技术人员执行双电源倒换及现场供电保障工作。

（五）培训服务

1.培训目的

为保障对医院配电室设备运行情况及时了解、掌控；第一时间消除故障隐患，同时为提高正常工作用电的可靠性，减少设备及人员安全事故的发生，确保配电设备处于良好的状态，每月对物业高低压配电值班人员进行相关安全操作及技术运行维护培训，做好培训记录，确保配电室的正常运行，保障医院电力供应稳定。

2.培训内容

| 序号 | 培训内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交接班工作内容及注意事项培训 |  |
| 2 | 倒闸操作安全操作规程培训 |  |
| 3 | 供电部门市电停送电程序及注意事项培训 |  |
| 4 | 检修、试验、维护安全操作规程培训 |  |
| 5 | 设备缺陷管理培训 |  |
| 6 | 巡视检查内容及管理培训 |  |
| 7 | 突发紧急事故应急处置培训 |  |
| 8 | 操作工具使用培训 |  |
| 9 | 消防器具使用培训 |  |
| 10 | 高压配电设备工作原理培训 |  |
|  | ............... |  |

3.应急演练

结合医院实际情况，协助医院制定突发事故应急演练脚本或计划性停电应急演练脚本，并协助医院完成演练工作。

五、商务需求

1.服务期：叁年。服务期内每次付款根据本项目分项报价、实际维保设备、维保时间据实结算维保费用。

2.验收标准：根据本项目技术要求的巡视、维护保养、高压预试、检测、培训等标准进行验收。

3.报价要求

根据服务内容列出详细报价清单，参考格式如下：

| 分项 | 高低压配电设备巡查和维保及预防性试验 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 数量 | 单价 （1年维保费用） | 总计 （3年维保费用） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |
| 分项 | 柴油发电机室配电设备巡查和维保及预防性试验 |  |  |  |
|  | 设备名称 | 数量 | 单价 （1年维保费用） | 总计 （3年维保费用） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |
| 分项 | 全院各楼层电井内配电设备巡查和维保 |  |  |  |
|  | 设备名称 | 数量 | 单价 （1年维保费用） | 总计 （3年维保费用） |
| 1 | 电井 |  |  |  |
| 2 | 合计 |  |  |  |
| 分项 | 双电源进线母线 |  |  |  |
|  | 设备名称 | 数量 | 单价 （1年维保费用） | 总计 （3年维保费用） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 | 合计 |  |  |  |
| 分项 | 绝缘工具定期检测 |  |  |  |
|  | 绝缘工具 |  | 单价 （1年维保费用） | 总计 （3年维保费用） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 | 合计 |  |  |  |
| 分项 | 培训服务 |  |  |  |
|  | 培训内容 |  | 单价 （1年维保费用） | 总计 （3年维保费用） |
| 1 | 设备缺陷管理培训、操作工具使用培训、巡视检查内容及管理培训、突发紧急事故应急处置培训等 |  |  |  |
| 2 | 合计 |  |  |  |
| 分项 | 停电检修 |  |  |  |
|  | 检修内容 |  | 单价 （1年维保费用） | 总计 （3年维保费用） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 配电设备维护保养总计报价 |  |  | 一年维保费 | 三年维保费 |

3.维修材料及配件

（一）单价1000元以下（含1000元）的维修材料、零配件由供应商提供并负责更换（配件费、材料费、人工费等均由供应商承担），提供单价1000元以下（含1000元）的常用维修材料、零配件清单（包括品牌、型号及报价，此清单在合同执行期内不得减少维修材料、零配件种类，不得调整品牌、型号）并承担相应的费用。

（二）单价在1000元以上的维修材料及配件，由采购人委托供应商代为采购或由采购人自行采购，费用由采购人承担，但维修和更换所需的辅料、工具及其人工费用由供应商承担。

（三）如有承诺免费维修更换材料，可列明清单，参考格式不限。